## 报价汇总表
德阳市旌阳区第三人民医院五层手术部报价汇总表
1 | 装饰清单 | 1项 | 0 | 详见报价明细表
2 | 电器清单 | 1项 | 0 | 详见报价明细表
3 | 给排水清单 | 1项 | 0 | 详见报价明细表
4 | 空调清单 | 1项 | 0 | 详见报价明细表
5 | 医用气体清单 | 1项 | 0 | 详见报价明细表
| 合计（元） |  | 0
| 合计（元） |  | 0

## 装饰清单
德阳市旌阳区第三人民医院五层手术部装饰清单
序号 | 材料名称 | 型号规格说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备 注
一、主体装饰工程
1 | 医用洁净板-壁板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：铝型材地轨,墙板与墙板、窗、地面等转角连接、纵向连接做法详节点图 2.面层材料品种、规格、颜色;50mm厚手工双玻镁岩棉金属洁净板,钢板厚度0.426mm，颜色为双面白灰色，企口连接,墙与墙阴角采用R=50mm铝合金圆弧过渡,所有接缝处均采用硅胶密封处理 3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 641.675
2 | 医用洁净板-顶板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M10吊杆,长向中距≤1200,用M10拉爆与钢筋混凝土板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：短边专用铝合金吊顶龙骨 3.面层材料品种、规格：50mm厚手工单玻镁岩棉金属洁净板,钢板厚度0.426mm，颜色为双面白灰色，企口连接 5.阴阳角过渡材料种类、规格：墙与墙、墙与顶阴角采用R=50mm铝合金圆弧过渡，所有接缝处均采用硅胶密封处理 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 240
3 | 抗菌乳胶漆 | 基层处理（刮腻子）底漆（1遍）面漆（2遍） | m2 | 62.1
4 | 铝扣板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆， 3.基层材料种类、规格：U型轻钢主龙骨38X1.2厚,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内，V型轻钢次龙骨,中距600 4.面层材料品种、规格：0.8mm厚铝合金扣板面层,规格300x300,嵌入安装 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 3.5
5 | 铝扣板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆， 3.基层材料种类、规格：U型轻钢主龙骨38X1.2厚,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内，V型轻钢次龙骨,中距600 4.面层材料品种、规格：0.8mm厚铝合金扣板面层,规格600x600,嵌入安装 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 55
6 | 砖墙面 | 1.粘接层：10厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色：600X300规格墙面砖(先浸水两小时以上)白水泥擦缝 3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 31.8 |  |  | 卫浴
7 | 砖地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层，撒素水泥面(洒适量清水) 2.面层材料品种、规格、颜色：楼面贴300X300防滑地砖,白水泥擦逢 3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 3.5 |  |  | 卫浴
8 | 1.5mm聚氨酯涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm 3.增强材料种类：详设计 4.含附加层、加强层 | m2 | 26.396 |  |  | 卫浴
9 | 防辐射铅板-墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*50*1.2mm镀锌方管龙骨 2.防护材料品种、规格:2.0mm厚铅板（2mmpb） | m2 | 85.2845
10 | 防辐射硫酸钡-地面 | 1.防护层:30mm厚硫酸钡水泥(2个铅当量),表面收光(硫酸钡砂:水泥=4：1)+20mm细石混凝土保护层 2.含硫酸钡、水泥、河沙、纱网、配件等 | m2 | 105.6
11 | 自流平及界面剂 | 1.基层类型：吸收性界面处理剂 2.自流平材料、种类：3mm厚自流平，做法详净化工程装饰做法一览表 3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | ㎡ | 295
12 | 医用级PVC地胶 | 1.基层：自流平（另列清单） 2.粘结层厚度、材料种类：基层面涂粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色：2.0mm厚的PVC复合叠压地板胶，双色拼接，踢脚线翻边100mm，地板之间用同色同品牌的焊条焊接，要求耐磨、耐腐蚀、抗静电、抗菌，做法及要求详净化工程装饰做法一览表 4.竣工移交前应完成首次地板打蜡保养工作内容，费用由投标人自行考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | ㎡ | 335
13 | 洁净密闭门（单开门） | 1.尺寸：800mm*2100mm 2.门框、扇材质：门体采用钢板或铝板喷塑，铝合金门框。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、不锈钢洁净门锁、折叠式门铰链、扫地密封条等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 3
14 | 洁净密闭门（单开门） | 1.尺寸：900mm*2100mm 2.门框、扇材质：门体采用钢板或铝板喷塑，铝合金门框。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、不锈钢洁净门锁、折叠式门铰链、扫地密封条等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 17
15 | 洁净密闭门（子母门） | 1.尺寸：1200mm*2100mm 2.门框、扇材质：门体采用钢板或铝板喷塑，铝合金门框。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、不锈钢洁净门锁、折叠式门铰链、扫地密封条等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2
16 | 洁净密闭门（双开门） | 1.尺寸：1500mm*2100mm 2.门框、扇材质：门体采用钢板或铝板喷塑，铝合金门框。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、不锈钢洁净门锁、折叠式门铰链、扫地密封条等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 7
17 | 防辐射手动单开门 | 900mm*2100mm，2mmpb防辐射，不锈钢边框、铝板喷塑门体，尺寸根据施工现场调整 1.尺寸：900mm*2100mm 2.门框、扇材质：门体采用钢板或铝板喷塑，铝合金门框，内含2mm铅板，达到2mmpb防护当量。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、不锈钢洁净门锁、折叠式门铰链、扫地密封条等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 1
18 | 防辐射自动门 | 1.尺寸：900mm*2100mm 2.门框、扇材质：铝板喷塑门框，铝板喷塑门体，门上设观察窗，5mm厚双层钢化玻璃，感应方式为脚感应。门体内加有2mm铅板，观察窗为铅玻璃，可防X射线辐射。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的优质门机及控制系统、进出门脚感应、红外防夹系统、不锈钢防撞板、不锈钢盖子立柱等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 1
19 | 防辐射自动门 | 1.尺寸：1500mm*2100mm 2.门框、扇材质：铝板喷塑门框，铝板喷塑门体，门上设观察窗，5mm厚双层钢化玻璃，感应方式为脚感应。门体内加有2mm铅板，观察窗为铅玻璃，可防X射线辐射。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的优质门机及控制系统、进出门脚感应、红外防夹系统、不锈钢防撞板、不锈钢盖子立柱等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 1
20 | 医用自动平移门 | 1.尺寸：1500mm*2100mm 2.门框、扇材质：铝板喷塑门框，铝板喷塑门体，门上设观察窗，5mm厚双层钢化玻璃，感应方式为脚感应。开起方式综合考虑 3.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的优质门机及控制系统、进出门脚感应、红外防夹系统、不锈钢防撞板、不锈钢盖子立柱等的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 0
二、配套设施（必备）报价表
1 | 输液天轨 | L=2.6m，铝合金轨道，不锈钢吊杆，2根 | 套 | 2
2 | 不锈钢洗手台 | 1.规格：二人位洗手槽，1200*600*1900mm 2.材质：主体采用1.2mm304磨砂不锈钢板制作，不易产生水渍及锈渍,更加强防药品及化学腐蚀。内弧形设计可令水花不易飞溅出来。 3.配件：感应水龙头，二人位镜架，配镜前灯、镜面、手动皂液盒 水龙头采用感应式或膝碰式，特别适用于卫生要求很高的地方。洗手槽装有温度调节的混合器，若在冷水供应间断时会将热水自动切断。 | 台 | 1
3 | 不锈钢清洗台 | 1800mm宽，带平台 | 台 | 1
4 | 电热水器 | 40L恒温热水器 | 台 | 1
5 | 不锈钢麻醉柜 | 900mm*1700mm*350mm,柜体前为1.2mmS304不锈钢，柜体后为0.8mmS201不锈钢，分上下两层，玻璃双推门，配玻璃隔板（间距可调） | 台 | 2
6 | 不锈钢器械柜 | 900mm*1700mm*350mm,柜体前为1.2mmS304不锈钢，柜体后为0.8mmS201不锈钢，分上下两层，玻璃双推门，配玻璃隔板（间距可调） | 台 | 2
7 | 不锈钢药品柜 | 900mm*1700mm*350mm,柜体前为1.2mmS304不锈钢，柜体后为0.8mmS201不锈钢，分上下两层，上层玻璃双推门，下层S304不锈钢双推门，配玻璃隔板（间距可调），带两个抽屉 | 台 | 2
8 | 观片灯 | 900x1000x120mm,箱体为冷轧钢板制作,表面喷粉处理,面板为S304不锈钢制作，重力式铝型材片夹,夹片牢固易取，内配T5灯管 | 台 | 2
9 | 情报面板（带书写台） | 中央控制面板，集北京时间、麻醉时间、呼叫面板、控制面板一体，整体采用304不锈钢材质制作，外设不锈钢倒拉门，内置水晶透亮角灯，900x1000x270mm | 台 | 2
10 | 不锈钢插座箱 | 900x300x80mm,四位220V+1位接地端子 | 套 | 6
11 | 不锈钢插座箱 | 900x300x80mm,三位220V+1位380V+1位接地端子 | 套 | 2
12 | 不锈钢双门互锁传递窗 | 600mm*600mm*600mm,采用全不锈钢制作,S304拉丝不锈钢面板,拉丝处理美观,机械互锁,配置拉手,双观察窗,配杀菌灯 | 套 | 1
13 | 不锈钢防撞带 | 全不锈钢材质制作,宽度=20CM | 米 | 33.9
14 | 医气终端箱 | 1.名称:医用气体面板 2.尺寸：900*300mm 3.材质:304不锈钢材质 | 套 | 2
15 | 小计 |  |  |  |  | 0
三、配套设施（选配）报价表
1 | 等离子消毒机 | 满足手术室腹腔镜消毒要求 | 台 | 1
2 | LED无影灯 | 1.灯头型号：YCLED700、YCLED500 2.灯珠数量：80、48 3.照度（相距1M处LUX)：40000-160000、40000-160000 4.色温（K）：4300±500、4300±500 5.光斑直径（mm）：100—300、100—300 6.照明深度（mm）：≥1200、≥1200 7.亮度调节：1-100、1-100 8.演色性指数CRI：≥97%、≥97% 9.色彩还原指数Ra：≥97%、≥97% 10.术者头部温升（℃）：≤1、≤1 11.术野工作区域温升（℃）：≤2、≤2 12.操作半径（mm）：≥2200、≥2200 13.工作半径（mm）：600—1800、600—1800 14.电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ、220V±22V 50HZ±1HZ 15.输入功率：400VA、400VA 16.灯泡平均寿命（h）:≥60000、≥60000 17.灯泡功率：1W/3V、1W/3V 18.最佳安装高度（mm）：2800—3000、2800—3000 | 套 | 2
3 | 吊塔 | 1.工作电源： AC220V、50Hz 2.横臂活动范围（半径）：700-1100mm（可据院方要求配置）； 3.水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； 4.净载重量≥120kg； 5.气体接口配置（氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个）： 6.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； | 套 | 2
4 | 手术床 | 1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组独立液压缸液压驱动。 2.手术床可选配平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3.手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 4.具有手持有线控制器。 5.手术床承重≥185kg。 6.手术床立柱采用优质不锈钢制成.，基座外壳采用高强度吸塑制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。（提供SGS出具的不锈钢材质测试报告） 7.手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 8.手术床床垫由质地柔软的海绵整体制成，床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电 9.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能。 10.独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。 11.技术参数： 11.1手术床长度≥2030 mm 11.2手术床宽度≥500 mm 11.3床面高度可调范围：680 mm /1030 mm 11.4台面前后倾角度：±26° 11.5台面左右倾角度：±21° 11.6背板折转角度：+80°/-40° 11.7腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° 11.8头板折转角度：+45°/-90° 11.9台面可选配平移距离≥300mm 11.10可选配内置腰桥升距≥120mm | 套 | 2
5 | 更衣柜 | 1.基 材：采用上海宝钢一级冷轧钢板，柜体钢板厚度0.8mm，补强（加强筋）为0.6~1.2mm。 2.生产工艺：部件或半成品采用全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型。其中两边侧板以及背板为一体式折弯，无焊点（保证背部的美观以及稳固性），里外平滑，经防锈处理。 3.表面涂饰：喷涂设备采用喷涂流水线，“老虎”牌超细粉末喷涂，经防锈处理之后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为60-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。 4.五金配件：优质定制铰链、连接件和锁具。 5.结构：六门衣柜 | 个 | 14
6 | 鞋柜 | 1.基材：采用上海宝钢一级冷轧钢板，柜体钢板厚度0.8mm，补强（加强筋）为0.6~1.2mm。 2.生产工艺：部件或半成品采用数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型。其中两边侧板以及背板为一体式折弯，无焊点（保证背部的美观以及稳固性），里外平滑，经防锈处理。 3.表面涂饰：喷涂设备采用喷涂流水线，“老虎”牌超细粉末喷涂，经防锈处理之后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为60-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。 4.五金配件：优质定制铰链、连接件和锁具。 5.结构：有锁（十八人鞋柜） 6.尺寸：1800mm*900mm*350mm | 个 | 10
7 | 小计 |  |  |  |  | 0
四、土建改造部分
1 | 墙体拆除 |  | ㎡ | 210.33
2 | 地面拆除 |  | ㎡ | 340
3 | 彩钢瓦空调机房搭建 |  | ㎡ | 60
4 | 一次搬运 | 建渣 | ㎡ | 550
5 | 二次搬运 | 建渣 | ㎡ | 500
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 工程造价 |  |  |  |  | 0

## 电器清单
德阳市旌阳区第三人民医院五层手术部电器清单
序号 | 材料名称 | 型号规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注
1 | 双电源配电箱APE1(OR) | Pe =82.7 kW，非标定制，配置详系统图 | 台 | 1 |  |  | 甲供
2 | 双电源配电箱APE2(OR) | Pe =30.0 kW，非标定制，配置详系统图 | 台 | 1 |  |  | 甲供
3 | UPS 20KVA | 容量：20KVA,三进三出，后备时间：30min，满载时输入功率因数≥0.99，满载时输入电流谐波≤3%，输出功率因数≥0.9 | 台 | 1
4 | 手术室配电箱AP（OR1-2） | Pe=8kw 非标定制，配置详系统图 | 台 | 2
5 | 照明插座配电箱ALOR | Pe =10kW，非标定制，配置详系统图 | 台 | 1
6 | LED灯1200*300 | 吸顶式,48W，1200*300 | 盏 | 41
7 | 应急电源 | 吊顶内安装，90min | 盏 | 1
8 | LED净化灯1200*300 | 吸顶式,48W，1200*300 | 盏 | 22
9 | 防水防尘灯 | 吸顶式，12W，嵌入式安装 | 盏 | 3
10 | 疏散指示灯 | / | 个 | 12
11 | 等电位端子箱 | / | 个 | 4
12 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZ-YJ（F）E-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 50
13 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZ-YJ（F）E-0.6/1KV-5*10 | 米 | 178
14 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZ-YJ（F）E-0.6/1KV-5*4 | 米 | 15
15 | 低烟无卤阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BVR-450/750V-1*6 | 米 | 629
16 | 低烟无卤阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BVR-450/750V-1*25 | 米 | 59
17 | 低烟无卤阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 1600
18 | 低烟无卤阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 1800
19 | 控制线 | RVS-2*2.5 | m | 99.1
20 | 金属桥架 | 200mm*100mm*1.0 | 米 | 60
21 | 金属桥架 | 100mm*50mm*0.8 | 米 | 30
22 | 电气配管 | 国标，JGD20 | 米 | 380
23 | 电气配管 | 国标，JDG25 | 米 | 480
24 | 镀锌接线盒 | 86型 | 个 | 30
25 | 暗装开关 | 单联单控开关 | 个 | 15
26 | 暗装开关 | 双联单控开关 | 个 | 9
27 | 暗装开关 | 三联单控开关 | 个 | 3
28 | 暗装插座 | 250V/10A | 个 | 21
29 | 防水暗装插座 | 250V/10A | 个 | 5
30 | PVC底盒 | 86型 | 个 | 53
31 | 地插 | 250V/10A | 个 | 2
32 | 手术中指示灯 | 安装在手术室电动门上 | 个 | 2
| 合计（元） |  |  |  |  | 0

## 给排水清单
德阳市旌阳区第三人民医院五层手术部给排水清单
序号 | 材料名称 | 型号规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注
1 | 台式洗手盆 | 1.类型:陶瓷制品水槽，大理石台下盆，配感应式水龙头，含五金配件 | 组 | 3
2 | 拖布池 | 1.规格、类型:陶瓷成品拖布池，配普通水龙头，含五金配件 | 组 | 2
3 | 不锈钢淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢杆体，可上下调式淋浴花洒，含五金配件 | 套 | 2
4 | 蹲便器 | 1.规格、类型:陶瓷成品蹲便器，配冲水箱，含五金配件 | 套 | 2
5 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 | 个 | 2
6 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 | 个 | 4
7 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 | 个 | 4
8 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 | 个 | 1
9 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN40 | 个 | 1
10 | 给、排水附(配)件 | 1.清扫口 2.型号规格：De110 | 个 | 1
11 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.型号规格：De75 | 个 | 3
12 | 不锈钢污物清洗槽 | 1.不锈钢污物清洗槽（双槽带沥水台） 2.材质：S304不锈钢制作,不易产生水渍及锈渍,防药品及化学腐蚀。台面和槽体均为1.2mm厚度; 3.配置：手动单冷龙头两个,不锈钢下水口两个,带调整脚和维修门 4.组装形式：落地式 | 套 | 1
13 | 塑料管 | 1.UPVC管 2.安装部位：室内 3.材质、规格：De50 4.连接形式:粘接 | m | 13
14 | 塑料管 | 1.UPVC管 2.安装部位：室内 3.材质、规格：De75 5.连接形式:粘接 | m | 8
15 | 塑料管 | 1.名UPVC管 2.安装部位：室内 3.材质、规格：De110 6.连接形式:粘接 | m | 22
16 | PPR冷水给水管 | 1.PPR冷水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN15 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 15
17 | PPR冷水给水管 | 1.PPR冷水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN20 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 30
18 | PPR冷水给水管 | 1.PPR冷水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN25 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 36
19 | PPR冷水给水管 | 1.PPR冷水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN32 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 16
20 | PPR冷水给水管 | 1.PPR冷水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN40 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 3
21 | PPR热水给水管 | 1.PPR热水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN15 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 9
22 | PPR热水给水管 | 1.PPR热水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN20 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 30
23 | PPR热水给水管 | 1.PPR热水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN25 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 5
24 | PPR热水给水管 | 1.PPR热水给水管 2.介质：自来水 3.规格：DN32 4.连接形式：热熔连接 5.含管件、支架、压力试验等工作内容 | m | 3
| 合计（元） |  |  |  |  | 0

## 空调清单
德阳市旌阳区第三人民医院五层手术部空调清单
序号 | 材料名称 | 型号规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注
1 | 洁净型空气处理机组AHU-01(含室外机SWJ-AHU-01) | 1.名称：洁净型空气处理机组AHU-01 2.机组参数：送风量10000m³/h、新风量：1500m³/h、制冷量：62.2kw、制热量：72.4kw、再热量：27kw、加湿量：15kg/h、机外余压：750pa 3.机组段位：混（进）风段、风机段、均流段、初/中效过滤段（G4+F8）、氟盘管段、加热段、加湿段段、出风段、紫外灯 4.直膨式 5.机组安装方式：落地、含减震器 | 台 | 1 |  |  | 满足Ⅰ级手术室使用要求
2 | 新风机XF-5-1 | 风量：2000m³/h，全压：350Pa 含室外机，制冷量30kw，制热量16KW | 台 | 1
3 | 多联机室内机SNJ-22 | 1.名称：多联机室内机 2.基本参数：制冷量：2.2kw，制热量:2.5kw | 台 | 11
4 | 多联机室内机SNJ-36 | 1.名称：多联机室内机 2.基本参数：制冷量：3.6kw，制热量:4.3kw | 台 | 5
5 | 多联机室内机SNJ-45 | 1.名称：多联机室内机 2.基本参数：制冷量：4.5kw，制热量:5kw | 台 | 2
6 | 多联机室外机SWJ-1 | 1.名称：多联机室外机 2.基本参数：制冷量：45kw，制热量:50kw,功率：12.1kW，额定电压：380V/50Hz 3.单机试运转要求：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
7 | 微压计 | 1.名称：微压计 2.规格：0-60Pa，机械式 | 台 | 1
8 | 医用型电极式加湿器 | 1.名称：医用型电极式加湿器 2.规格：15kg/h； 3.加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 | 台 | 1
9 | 医用低噪音型管道风机 | 1.名称：医用低噪音型管道风机 2.设备参数：风量600m³/h，余压300pa 3.安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 | 台 | 3
10 | 医用低噪音型管道风机 | 1.名称：医用低噪音型管道风机 2.设备参数：风量500m³/h，余压300pa 3.安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 | 台 | 1
11 | 医用低噪音型管道风机 | 1.名称：医用低噪音型管道风机 2.设备参数：风量500m³/h，余压200pa 3.安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 | 台 | 1
12 | 温控器 | 1.名称：温控器 2.规格：液晶面板、与室内风机盘管配套使用 3.安装方式：嵌墙安装 | 个 | 18
13 | 洁净层流送风装置（百级） | 1.名称：洁净层流送风装置（百级） 2.规格 ：2600*2400*500mm、镀锌钢板静压箱、纱网组件等 3.内置8个H14高效过滤器，过滤器规格：610*305*292mm 4.安装方式：吊装，含设备支架 | 个 | 1
14 | 医用卫生型洁净高效送风装置G1 | 1.名称 ：医用卫生型洁净高效送风装置G1 2.材质、规格 ：600*600、送风口采用铝合金外框，金属扩散网板，额定风量1000m3/h,内置H14高效过滤器规格：484*484*220mm 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 套 | 1
15 | 医用卫生型洁净高效送风装置G2 | 1.名称 ：医用卫生型洁净高效送风装置G2 2.材质、规格 ：460*460、送风口采用铝合金外框，金属扩散网板，额定风量500m3/h，内置H4高效过滤器规格：320*320*220mm 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 套 | 1
16 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格 ：外框600*300mm：采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 16
17 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*600mm：采用铝合金外框，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 2
18 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*300mm：采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含过滤网 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 16
19 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格 ：外框600*600mm：采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含过滤网 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 2
20 | 洁净室专用下回风口 | 1.名称：洁净室专用下回风口 2.材质、规格：外框900*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，带F6中效过滤器（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：墙体嵌入式 | 个 | 7
21 | 洁净室专用下回风口 | 1.名称：洁净室专用下回风口 2.材质、规格：外框600*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，带F6中效过滤器（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：墙体嵌入式 | 个 | 1
22 | 洁净室专用下回风口 | 1.名称：洁净室专用下回风口 2.材质、规格：外框400*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，带F6中效过滤器（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：墙体嵌入式 | 个 | 1
23 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带F7中效过滤器（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 6
24 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带初效过滤器，铝合金百叶厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 3
25 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：400*400mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 1
26 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：300*300mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 | 个 | 12
27 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸200*200mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1
28 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸320*120mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 | 个 | 2
29 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸800*120mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 | 个 | 1
30 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸800*500mm,可拆、带初效过滤器、防虫网，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 | 个 | 2
31 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；200*200mm | 个 | 1
32 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；320*120mm | 个 | 3
33 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；320*200mm | 个 | 1
34 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；200*120mm | 个 | 12
35 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；200*200mm | 个 | 1
36 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；250*200mm | 个 | 1
37 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；320*120mm | 个 | 10
38 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；400*120mm | 个 | 1
39 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；320*200mm | 个 | 2
40 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；400*200mm | 个 | 7
41 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；630*320mm | 个 | 2
42 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；800*250mm | 个 | 2
43 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；400*320mm；含执行机构及检查接线 | 个 | 1
44 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；630*500mm；含执行机构及检查接线 | 个 | 1
45 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：碳钢；厚度2.0mm；800*400mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位；含支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 | 个 | 1
46 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：碳钢；厚度2.0mm；1000*400mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位；含支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 | 个 | 1
47 | 医用卫生型双腔微孔板消声弯头 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声弯头 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；630*500mm,双腔微穿孔板，不含纤维材料，含减振吊架 | 个 | 1
48 | 医用卫生型双腔微孔板消声弯头 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声弯头 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；630*630mm,双腔微穿孔板，不含纤维材料，含减振吊架 | 个 | 1
49 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；630*500*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 | 个 | 1
50 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；630*630*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 | 个 | 1
51 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；400*250*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 | 个 | 1
52 | 静压箱 | 1.名称：静压箱 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；800*300*120mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 | 个 | 1
53 | 净化通风管道制作 | 1.材质 ：优质镀锌钢板 2.形状 ：矩形 3.规格及板材厚度 ：0.5~1.0mm,满足规范要求 4.支吊架制作安装及除锈防腐 5.安装包含风管穿各类墙体根据相关规范要求作防火封堵及防火保护措施 6.含穿墙、穿楼板风管与竖井连接处的空隙均采用不燃柔性材料填塞等费用 7.密封性需满足《洁净室施工验收规范》要求，进行漏风、漏光检测、内部清洁处理。 8.除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 | m2 | 500
54 | 铝皮保护层 | 1.名称：铝皮保护层 2.材质、规格：0.5mm,铝皮 | m2 | 70
55 | B1级橡塑管道保温 | 1.名称：B1级橡塑管道保温 2.绝热厚度 ：30mm 3.管道外径及保温棉安装 ：综合考虑，将风管壁上的尘土、油污擦净，保温棉下料准确，切割面平齐，端面与水平面垂直，无拉伤或散乱现象，专用胶水粘接密封。 | m³ | 150
56 | 检修口 | 1.名称：检修口 2.材质、规格：600*600mm，1mm厚铝合金框架 | 个 | 1
57 | 空调机组基础 | 1.名称：空调机组基础 2.材质、规格：基础横截面：250*250mm，长度根据机组实际安装情况确定，基础材质：C30混凝土 | 项 | 1
58 | 风管穿墙预留孔制作 | 1.名称：风管预留孔制作 2.材质、规格：开孔边长1200mm，钢套管。 | 项 | 1
59 | 截止阀 | 1.名称：DN15截止阀 2.材质：黄铜 | 套 | 1
60 | Y型过滤器 | 1.名称：DN15Y型过滤器 2.材质：铸钢 | 套 | 1
61 | 加湿专用降温水箱 | 1.名称：加湿专用降温水箱 2.规格：500*500*250mm 3.包含相应电动二通阀DN20,温控开关 | 套 | 1
62 | 脱磷紫铜管 | 1.名称:脱磷紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ6.53 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 5.绝热及保护层设计要求:30mm厚橡塑管保温 | m | 48 |  |  | 含保温
63 | 脱磷紫铜管 | 1.名称:脱磷紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ9.53 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 5.绝热及保护层设计要求:30mm厚橡塑管保温 | m | 80 |  |  | 含保温
64 | 脱磷紫铜管 | 1.名称:脱磷紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ12.7 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 5.绝热及保护层设计要求:30mm厚橡塑管保温 | m | 60 |  |  | 含保温
65 | 脱磷紫铜管 | 1.名称:脱磷紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ15.88 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 5.绝热及保护层设计要求:30mm厚橡塑管保温 | m | 58 |  |  | 含保温
66 | 脱磷紫铜管 | 1.名称:脱磷紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ19.05 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 5.绝热及保护层设计要求:30mm厚橡塑管保温 | m | 20 |  |  | 含保温
67 | 脱磷紫铜管 | 1.名称:脱磷紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ22.23 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 5.绝热及保护层设计要求:30mm厚橡塑管保温 | m | 46 |  |  | 含保温
68 | 脱磷紫铜管 | 1.名称:脱磷紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ28.58 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 5.绝热及保护层设计要求:30mm厚橡塑管保温 | m | 6 |  |  | 含保温
69 | 分歧器 | 1.名称：分歧器 2.材质：铜制 3.连接形式：焊接 | 个 | 17
70 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.介质：空调水 3.规格、压力等级：DN20，1.6Mpa 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件、补刷漆，压力试验等工作内容 | m | 60
71 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.介质：空调水 3.规格、压力等级：DN25，1.6Mpa 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件、补刷漆，压力试验等工作内容 | m | 16
72 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.介质：空调水 3.规格、压力等级：DN32，1.6Mpa 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件、补刷漆，压力试验等工作内容 | m | 20
73 | B1级橡塑管道保温 | 1.名称 ：B1级橡塑管道保温 2.绝热厚度 ：25mm 3.管道外径及保温棉安装 ：综合考虑，将水管壁上的尘土、油污擦净，保温棉下料准确，切割面平齐，端面与水平面垂直，无拉伤或散乱现象，专用胶水粘接密封。 | m³ | 0.3
74 | 铝皮保护层 | 1.名称：铝皮保护层 2.材质、规格：0.5mm,铝皮 | ㎡ | 10
75 | 辅材 |  | 项 | 1
| 合计(元） |  |  |  |  | 0

## 医用气体清单
德阳市旌阳区第三人民医院五层医用气体清单
1 | 氧气二级稳压箱 | 1.规格型号：双回路 2.工作压力：0.2〜0.5MPa（可调） | 台 | 1
2 | 氧气流量计 | 1.流量范围：0.3〜300L/min 2.流量范围：15~700kPa 3.工作电压：8~24VDC(带220VAC适配电源） 4.输出：RS485 5.显示方式：LED（显示瞬时流量与总量） 6.最大工作压力：≤1.0MPa 7.防护等级：IP40 | 台 | 1
3 | 氧气压力监测报警箱 | 1.规格型号：氧气 2.具有声光报警 3.压力监视N1.0级、数显 | 台 | 1
4 | 医气终端箱 | 1.名称：医气终端箱 2.类别：详设计 3.功能：2个氧气 4.体积：详设计 | 个 | 2
5 | 医用紫铜管（副管道） | 1.规格型号：Φ16X1 2.牌号：TP2Y 3.焊接方式：银基钎焊 | 米 | 22
6 | 医用紫铜管（支管道） | 1.规格型号：Φ10X1 2.牌号：TP2Y 3.焊接方式：银基钎焊 | 米 | 43
7 | 房间维修阀门 | 1.规格型号：DN10 2.材质：铜 3.类型：铜球阀 4.处理方式：脱脂 | 个 | 8
8 | 氧气楼层维修阀 | 1.规格型号：DN16 2.材质：铜 3.类型：铜球阀 4.处理方式：脱脂 | 个 | 1
9 | 铝合金设备带 | 1.尺寸：宽度210,高度60mm 2.铝合金材质，强电、弱电、医用气体 管道三腔分离 3.病房通长布置 | 米 | 4.5
10 | 铝合金装饰罩 | 1.尺寸：60x40mm 2.铝合金材质 | 米 | 2
11 | 氧气终端 | 1.规格型号：金属圆弧压盖 2.制式：国标 3.具有防错插结构 | 个 | 2
12 | 一体化灯带 | 1.规格型号：T5-4W 2.LED型灯管 3.符合国际标准 | 支 | 1
13 | 灯开关 | 1.规格型号：86系列 2.符合国际标准 | 个 | 1
14 | 电源插座 | 1.规格型号：86系列 2.符合国际标准 | 个 | 2
15 | 红色电源线 | 1.规格型号：BV2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 4
16 | 蓝色电源线 | 1.规格型号：BV2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 4
17 | 双色电源线 | 1.规格型号：BV1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 4
18 | 漏电保护器 | 1.名称：漏电保护器 2.规格型号：16A | 个 | 1
19 | 输液轨道（含吊杆） | 1.名称 :输液轨道 2.型号、规格：U型 3.含304不锈钢吊杆 4.尺寸：1800*800 | 套 | 1
| 小计 |  |  |  | 0