德阳市旌阳区黄许镇卫生院
电梯维修询价公告

一、采购项目基本情况
项目编号：[202606]
项目名称：德阳市旌阳区黄许镇卫生院电梯维修项目
发布单位：德阳市旌阳区黄许镇卫生院
预算金额：1.5万元。
采购方式：询价
发布时间：2026年9月21日
二、报名要求
（一）在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）本项目不接受联合体参加。
（八）特殊资格要求：
供应商须取得市场监督管理部门颁发的《特种设备生产许可证》，许可项目包含【电梯修理】，资质在有效期内。
三、参加询价需要提供的资料
1、单位介绍信或法人授权书（须注明项目名称、授权代理人联系电话及电子邮箱并加盖公章）；
2、三证合一营业执照副本复印件（加盖公章）；
3、法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
4、经办人或授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）;
5、特殊资格要求所需证件的复印件（加盖公章）；
6、报价单（见附件1）
以上资料须真实有效，按序装订成册，加封面，封面包含报名公司名称、联系人、联系电话等显著信息，均需加盖报名企业鲜章。
4、 递交参选文件时间及地点
1、递交参选文件时间截止于本次公告发布之日起3个工作日，截止时间为2026年 9  月 24日 11 :00  。
2、参选文件须装订成册、密封递交，逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。
3、参选文件送达地点：德阳市旌阳区黄许镇卫生院行政楼1楼院办公室
五、联系方式
1、联系人：叶老师    联系电话：13568401268
2、地址：德阳市旌阳区黄许镇卫生院（黄许镇鹿头关大道188号）
附件1：电梯维修技术服务报价单

德阳市旌阳区黄许镇卫生院
2026年9月20日

附件1

	电梯维修报价清单

	序号
	名 称
	型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1 
	驱动主机加装急停装置缺失整改
	加装驱动主机旁急停装置(含线路、开关及开关盒)
	项
	1 
	
	
	含辅材、运
输、现场安
装、调试技
术服务及税
费

	2 
	主机架减震及防脱螺
栓缺失整改
	主机架减震垫及防脱螺柱更换
	项
	1 
	
	
	

	3 
	轿厢限速器-安全钳联
动实验整改
	加装限速器125%联动试验触发装置
	项
	1 
	
	
	

	4 
	控制柜整改
	控制柜内各开关电器、接触器固定、线路整理
	项
	1 
	
	
	

	5 
	错断相保护装置整改
	错断相保护装置失效、线路检查修理
	项
	1 
	
	
	

	6 
	钢丝绳平层标识缺失
整改
	钢丝绳平层标记
	项
	1 
	
	
	

	7 
	井道照明整改
	井道照明失效整改
	项
	1 
	
	
	

	8 
	轿厢照明整改
	轿厢照明照度不足整改
	项
	1 
	
	
	

	9 
	轿顶护栏整改
	轿顶护栏加固(含角钢加工、螺丝联接 )
	项
	1 
	
	
	

	10 
	安全钳电气开关失效
整改
	安全钳开关更换
	项
	1 
	
	
	

	11 
	机房整改
	机房主机、工字钢、机架、线槽、限速器接地装置整改
	项
	1 
	
	
	

	12 
	
	机房标识、标贴整改
	项
	1 
	
	
	

	13 
	
	机房计数器整改
	项
	1 
	
	
	

	14 
	
	机房工字钢刷漆及警示漆整改
	项
	1 
	
	
	

	15 
	
	机房卫生整改
	项
	1 
	
	
	

	16 
	井道及底坑整改
	井道、轿顶、门头卫生，导轨清洗
	项
	1 
	
	
	

	17 
	
	轿顶线路排查、整理
	项
	1 
	
	
	

	18 
	
	轿门锁开关排查、更换
	项
	1 
	
	
	

	19 
	
	厅门领触点排查、更换
	项
	1 
	
	
	

	20 
	
	厅门滑块排查、更换
	项
	1 
	
	
	

	21 
	
	厅门间隙、自闭力排查、更换调整
	项
	1 
	
	
	

	22 
	
	轿厢导靴检查、调整、更换
	项
	1 
	
	
	

	23 
	
	对重导靴检查、调整、更换
	项
	1 
	
	
	

	[image: ]24 
	
	缓冲器开关排查、更换
	项
	1 
	
	
	

	25 
	
	限位极限开关排查、更换
	项
	1 
	
	
	

	26 
	
	缓冲器液压油更换
	项
	1 
	
	
	

	27 
	
	底坑急停开关排查、更换
	项
	1 
	
	
	

	28 
	
	井道标识标记
	项
	1 
	
	
	

	29 
	
	对重块标数、高度标记
	项
	1 
	
	
	

	30 
	
	对重越程距离检查、调整
	项
	1 
	
	
	

	31 
	外呼失效整改
	外呼按钮更换
	项
	1 
	
	
	

	32 
	
	外呼显示板更换
	项
	1 
	
	
	

	33 
	现场技术服务费
	整改排查、调试、复检现场配合
	项
	1 
	
	
	

	34 
	年检技术服务费
	125%额定载重量制动试验技术服务(含砝码租赁、砝码运输费及搬运、现场试验配合)
	台
	1 
	
	
	

	
	增值税费
	税率  %
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	备注:
	
	
	
	
	
	

	
	1.付款方式：尾款以相关部门验收合格后支付
2.施工周期：
3.本价格包含材料、运输、技术服务及税费。
4.材料质保期：
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